马鞍山市中医院设备带、传呼系统采购需求

一、总体需求

- 马鞍山市中医院南院 4号楼7楼病房改造设备带系统设备

- 需满足4号楼7楼病房中心供氧、吸引用气及传呼功能要求

- 供氧、吸引设备带系统装置根据现场环境需铺设改造到位

二、 设备带系统技术要求

1、产品要求

设备带系统由一体式设备带、氧气终端、负压终端、多功能插座、日间起夜灯、截止阀门、呼叫系统及管道等设备组成，通过氧站与吸引站的工作，使系统产生供氧、负压，经过管道输送至急诊科各房间，可24小时连续不断供医疗使用。

2、设备带系统主要技术参数、配置要求

| 序号 | 项目名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用吸引专用主管道 | 1.规格型号：φ32*2.0 2.材质：不锈钢 3.连接方式：氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.医用气体专用管道 | m | 145 |
| 2 | 医用氧气专用楼层过道主管道 | 1.规格型号：φ16*1.5 2.材质：脱脂无氧紫铜 3.连接方式：银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.医用气体专用管道 | m | 145 |
| 3 | 医用氧气专用房间管道 | 1.规格型号：φ8*1 2.材质：脱脂无氧紫铜 3.连接方式：银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.医用气体专用管道 | m | 125 |
| 4 | 医用氧气专用过墙管道 | 1.规格型号：φ10*1 2.材质：脱脂无氧紫铜 3.连接方式：银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.医用气体专用管道 | m | 96 |
| 5 | 医用吸引专用房间管道 | 1.规格型号：φ8*1 2.材质：脱脂无氧紫铜 3.连接方式：银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.医用气体专用管道 | m | 150 |
| 6 | 医用吸引专用过墙管道 | 1.规格型号：φ10*1 2.材质：脱脂无氧紫铜 3.连接方式：银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.医用气体专用管道 | m | 96 |
| 7 | 设备带 | 1.名称：医疗设备带 2.材质：铝合金设备带含装饰条 | m | 164 |
| 8 | 气体终端 | 1.名称:气体终端（氧气） 2.制式:国标 | 个 | 52 |
| 9 | 气体终端 | 1.名称:气体终端（吸引） 2.制式:国标 | 个 | 52 |
| 10 | 气体装饰圈 | 1.名称：设备带气体装饰圈 2.材质：塑料 | 个 | 104 |
| 11 | 电源插座 | 1.规格型号：5 孔（方形） 2.符合国际标准 | 套 | 208 |
| 12 | 床头开关 | 单开 | 个 | 52 |
| 13 | 床头灯管 | LED | 个 | 52 |
| 14 | 床头灯罩 | 塑料 | 个 | 52 |
| 15 | 呼叫主机 |  | 套 | 1 |
| 16 | 呼叫分机 |  | 个 | 64 |
| 17 | 呼叫显示器 |  | 个 | 1 |
| 18 | SOS紧急呼叫 |  | 套 | 22 |
| 19 | 主管道截止阀 | 不锈钢 | 个 | 2 |
| 20 | 气体压力监测箱 | YFCYX-2 | 套 | 1 |
| 21 | 二级减压箱 | YF-PTJYX2-SL1 | 套 | 1 |
| 22 | 漏电保护器 |  | 个 | 24 |
| 23 | 设备带电源线 | 2.5（国标） | 卷 | 12 |
| 24 | 呼叫铃电源线 | 屏蔽线 | 卷 | 4 |
| 25 | 紫铜管槽板 | 塑料板 | 个 | 24 |
| 26 | 设备带维修阀 | 不锈钢 | 个 | 24 |
| 设备带外部基建主线路清单 |  |  |  |  |
| 1 | 设备带外部电源线 | 6*3（国标） | 卷 | 10 |
| 2 | 漏电断路器 | DZ47LE-2P-32A | 套 | 1 |
| 3 | 分线盒 | - | 个 | 24 |
| 4 | 线路套管 | PVC塑料 | 个 | 30 |
| 5 | 配电箱 | - | 套 | 1 |
| 6 | 配电辅材 | - | - | - |

3、吸引管道与基建改造

（1）从氧气、吸引主管道井连接设备带系统的主管道（氧气主管道：φ16*1.5紫铜；吸引主管道：φ34*1镀锌管）并在连接处安装检修阀门，检修阀门出口管道设立二级减压箱，管道进入各病房。

（2）设备带内部管道工艺必须为银基钎焊，不可使用辅助连接接头。

- 三、设计和施工技术要求：

GB50751-2012  《医用气体工程技术规范》

YY/T0186-94   《医用中心吸引系统通用技术条件》

GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》

YS/T 650-2007 《医用气体和真空用无缝铜管》

YB/T 4513-2017《医用气体和真空用不锈钢焊接钢管》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB 50316-2000 《工业金属管道设计规范(2008年版)》

GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》

国家、地方颁发的其他相关标准、规范和规程

建筑图纸及院方要求

四、资质要求

1、投标人须具备相应二类医疗器械生产（经营）企业许可证。

2、投标人须具备相应二类医疗经营备案凭证。

3、投标技术人员应具有:（低压）电工操作证、医用供气证、气体压力管道操作证、高处安装维护操作证、特种设备压力容器操作证、热熔与热切割操作证、真空泵维护修理培训证书与售后服务管理师证书 。

4、项目拟派的技术负责人具有工程类中级以上（含中级）工程师职称的证书并附有本人身份证件。

五、商务要求：

1、整体质保期2年；

2、质保期内配置人员24小时上门免费维修（设立维修办公点和维修服务电话）；

- 3、所投报价含税费、运输费、安装费、环境基建改造等费用；

- 4、15个日历日内施工完成并验收结束；

- 5、验收合格后支付合同总金额的90%，12个月后无质量及售后服务问题支付合同总金额的10%；

- 6、含一批设备带维修服务，要求恢复可正常使用状态，包括更换15个氧气终端、15个吸引终端、15个床头灯管、2个床头灯罩等。