马鞍山市中医院安消一体式门控系统采购内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 通道门智能控制器 | 4 | 台 | 1200 |
|  | 磁力锁（双门、280KG） | 4 | 副 | 280 |
|  | 密码刷卡器 | 4 | 个 | 170 |
|  | 手动玻璃开关按钮 | 4 | 个 | 90 |
|  | 声光报警器 | 4 | 个 | 90 |
|  | 非编码型感烟探测器 | 4 | 个 | 90 |
|  | 消防联动控制线路 | 120 | 米 | 10 |
|  | 消防控制模块 | 4 | 个 | 130 |
|  | 电源线路 | 20 | 米 | 10 |

（二）技术参数

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 通道门智能控制器 | 1.输入电压：AC220V，工作电流： 2.输出DC9V，接逃生门锁电源； 3.输出DC12V，接闪灯或声光报警器； 4.输出DC12V，接门禁密码读卡器； |
|  | 磁力锁（双门、280KG） | 1．主体规格尺寸：长400mm 宽(厚)26mm 高40mm； 2. 工作电压：DC12V，工作电流：500mA； 3. 工作原理：通电锁闭，断电开锁； 4. 吸力：≥280KG； 5. 带LED状态指示灯及可选信号反馈功能。 |
|  | 密码刷卡器 | 1、采用高速处理器配合新算法，16000卡满容量开锁时间小于0.5S； 2、内置防火墙，有效阻止复制卡； 3、内置看门狗功能，不死机； 4、超宽工作电压，可在DC9~15V范围内稳定工作待机电流<60mA； |
|  | 手动玻璃开关按钮 | 手动玻璃开关按钮必配； |
|  | 声光 报警器 | 非法出入或者火警时启动报警； |
|  | 非编码型感烟探测器 | 可室内外各安装1个或室内安装1个； |
|  | 消防联动控制线路 | 与消防主机连接，可实现联动控制； |
|  | 消防控制模块 | 编程后可以实现主机远程控制； |
|  | 电源线路 | 电源线路； |

- 商务要求

- （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与询价文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若询价文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、产品质保期、服务期及售后服务：

4.1产品质保期：成交供应商须提供产品至少1年的质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、交货期：接采购人通知后7个工作日内安装完毕。

6、交货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

7、验收：

7.1采购人和相关部门按照询价文件和响应文件承诺进行验收。询价文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

7.2成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

8、付款方式：验收合格之后，三个月后支付100%合同款。

9、本项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。