马鞍山市中医院弱电间和重点部位门禁采购项目

内容及相关要求

1. **采购预算**

项目预算（人民币）： 32755元；最高限价（人民币）： 32755 元。

1. **采购内容及相关要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 指纹密码门禁一体机 | 1. 彩色显示屏，可显示时间、日期和密码/指纹验证结果 2、需支持远程指纹录入，管理员在后端平台操作 3、需支持TCP/IP有线联网 4、指纹类型：光学式指纹 5、至少支持1000用户、1000枚指纹、5万条事件记录，支持远程平台查询门禁事件 6、需具有防拆设计 7、需支持防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁许本悦就在国企卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警 8、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门  9、设备断电需保障门可以正常打开，来电自动上锁   10、需无缝接入现有综合管理平台 | 24 | 台 |
| 2 | 密码门禁一体机 | 1. 密码形式 2、密码容量1000枚 3、工作电压DC12V 4、通讯方式U盘 | 7 | 台 |
| 3 | 指纹采集仪 | 通讯接口需为USB | 1 | 台 |
| 4 | 单门磁力锁 | 1、适合门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 2、开门方式：断电开门 3、承受拉力：280kg | 31 | 个 |
| 5 | 支架 | 适配于锁件 | 31 | 个 |
| 6 | 电源 | • 电源输入：AC100-240V • 电源输出：DC12V 10A | 31 | 个 |
| 7 | 网线 | 国标六类非屏蔽、305米/箱 | 3 | 箱 |
| 8 | 开关 | 正常情况下从内开启门的开关按钮 尺寸：长86\*宽86 | 31 | 个 |
| 9 | 86底盒 | 国标 | 31 | 个 |
| 10 | 电源线 | 4\*1.0门禁专用电源线 100米/卷 | 6 | 卷 |
| 11 | 辅材人工 | 包含人工费、各类辅材等，包括但不限于PVC穿线管、明装线槽、水晶头等 | 1 | 项 |

**（二）服务内容**

**项目概况：**

根据安全生产需要，保障弱电间和重点部位安全，防止社会无关人员随意进入我院弱电间，加强医院弱电间管理和重点部位管理防止无关人员进入，我院需要在重要楼层弱电间和重点部位安装门禁设备来提高安全性。

**项目要求：**

**1、重要楼层弱电间**：现需要在一号楼一至三楼、二号楼二至三楼、三号楼一至五楼、四号楼一至十楼、东院二、四、五楼，其中东院二楼两个弱电间，一共24个弱电间安装门禁系统；其中一号楼全部为木门，二号楼一个木门一个防火门，三号楼全部为防火木门，四号楼全部为钢制双扇防火门，东院全部为防火门，其中一号楼二至三楼、二号楼二楼后续可能会换门，具体安装时间等采购人通知；弱电间门禁系统需要接入我院内网进行统一管理，可以记录进入人员姓名、工作单位、进入时间、锁门时间等；可以设置哪些人可以开哪些门，可以在后台查看门的开关状态，开着门达到一定时间会有提示。

**2、重点部位**：接行政科要求，同时需要在污水站在线监测1个（普通木门），地下室高压配电房3个（东院1个钢制防火门，南院2个木质防火门），消控室2个（东院钢制防火门、南院双扇玻璃门），南院门诊配电房1个木质防火门，共计7个。这7个门使用密码门禁即可，不需要接入内网，不需要统一管理，后续需和行政科对接。

3、布线和安装需要做到美观，线路都需打标处理。

4、所需货物需是市场主流品牌。

5、指纹密码门禁一体机、密码门禁一体机、指纹采集仪、磁力锁、支架需为统一品牌。

6、报价函或标书里中需要注明货物参数和制造商，其中采购清单上的参数需要明显标注。

7、供应商不得采购劣质产品，所有需要通电的设备的均需保障安全、符合国标，一经查出因使用劣质产品发生安全事故将负相应责任。

8、施工期间每天下班需把弱电间门需锁上，每天下班需把钥匙交至信息科或保安室，不得带走，期间需24小时保持与信息科联系。

9、如果需要断电，务必对采购人提前说明。

10、建议现场调研，未到现场调研者，表示认可本案。

**（三）商务要求**

**（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）**

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与询价文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若询价文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、产品质保期、服务期及售后服务：

4.1产品质保期：成交供应商须提供产品至少一年的质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题（如印刷错误、缺页、装订开裂等问题），成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、交货期：合同签订限期两个星期内完成安装调试。

6、交货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

7、验收：采购人和相关部门按照询价文件和响应文件承诺进行验收。询价文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8、付款方式：验收合格之后，30个工作日后支付合同总价的95%，余款5%的尾款等质保期满后30个工作日内付清。

9、本项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。