马鞍山市中医院防火门及附属设施采购

内容及总体要求

一、采购预算

- 项目预算（人民币）： 85000 元；

- 最高限价（人民币）： 84800 元；

- 二、采购内容及相关要求

- （一）采购清单

| 序号 | 位置 | 洞口尺寸 （宽×高，mm） | 楼层 | 货物名称 | 数量 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼至3号楼连廊 | 2390×1470 | 1层 | 双扇甲级隔热防火门+常开联动控制系统 | 1 | 4200 |
| 2 | 1号楼至3号楼连廊 | 2390×1470 | 2层 | 双扇甲级隔热防火门+常开联动控制系统 | 1 | 4200 |
| 3 | 4号楼地下室西（停车场） | 1480×2090 | -1层 | 双扇甲级隔热防火门+常开联动控制系统 | 1 | 4200 |
| 4 | 4号楼西疏散通道（职工电梯） | 1430×2020 | 2层 | 双扇甲级隔热防火门+常开联动控制系统 | 1 | 4200 |
| 5 | 4号楼地下室东（停车场） | 1480×2090 | -1层 | 双扇甲级隔热防火门+常开联动控制系统 | 1 | 4200 |
| 6 | 1号楼西南侧疏散通道 | 1470×2400 | 1层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 2200 |
| 7 | 1号楼西南侧疏散通道 | 1470×2390 | 2层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 2200 |
| 8 | 1号楼西南侧疏散通道 | 1470×2390 | 3层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 2200 |
| 9 | 4号楼地下室西（楼梯） |  | -1层 | 常开联动控制系统 | 1 | 2000 |
| 10 | 4号楼地下室东（楼梯） |  | -1层 | 常开联动控制系统 | 1 | 2000 |
| 11 | 4号楼西疏散通道（楼梯） |  | 1层 | 常开联动控制系统 | 1 | 2000 |
| 12 | 4号楼西通道（东西方向） |  | 1层 | 常开联动控制系统 | 1 | 2000 |
| 13 | 4号楼西通道（南北方向） |  | 1层 | 常开联动控制系统 | 1 | 2000 |
| 14 | 东院一层电梯厅 |  | 1层 | 常开联动控制系统 | 1 | 2000 |
| 15 | 1号楼至4号楼连廊 |  | 2层 | 常开联动控制系统 | 1 | 2000 |
| 16 | 3号楼地下室负压泵房 | 1480×2100 | -1层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 17 | 3号楼东侧疏散通道 | 1470×2090 | 1层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 18 | 3号楼东侧疏散通道 | 1470×2090 | 2层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 19 | 3号楼东侧疏散通道 | 1470×2090 | 3层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 20 | 3号楼西侧疏散通道 | 1470×2090 | 1层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 21 | 3号楼西侧疏散通道 | 1470×2090 | 2层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 22 | 3号楼西侧疏散通道 | 1470×2090 | 3层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 23 | 3号楼西侧疏散通道 | 1470×2090 | 4层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 24 | 3号楼西侧疏散通道 | 1470×2090 | 5层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 25 | 3号楼西侧疏散通道 | 1470×2090 | 6层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 26 | 3号楼楼顶东（朝北） | 1470×2150 | 楼顶 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 27 | 3号楼楼顶东（朝南） | 1470×2150 | 楼顶 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 28 | 3号楼（中）电梯机房 | 1470×2150 | 楼顶 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 29 | 3号楼楼顶西 | 1470×2150 | 楼顶 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 30 | 4号楼楼顶西 | 1470×1750 | 楼顶 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 31 | 东院一层（通往地下室） | 1260×2050 | 1层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 32 | 3号楼东侧疏散通道 | 1470×2090 | 4层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 33 | 3号楼东侧疏散通道 | 1470×2090 | 5层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 34 | 3号楼东侧疏散通道 | 1470×2090 | 6层 | 双扇甲级隔热防火门 | 1 | 1800 |
| 35 | 1号楼南侧配电间 | 980×2070 | 1层 | 单扇甲级隔热防火门 | 1 | 1500 |
| 36 | 2号楼一层配电间 | 960×2070 | 1层 | 单扇甲级隔热防火门 | 1 | 1500 |
| 37 | 5号楼东配电间 | 980×2110 | 1 层 | 单扇甲级隔热防火门 | 1 | 1500 |
| 38 | 1号楼弱电机房 | 1045×2135 | 1层 | 单扇甲级隔热防火门 | 1 | 1500 |
| 39 | 1号楼弱电机房 | 1045×2135 | 2层 | 单扇甲级隔热防火门 | 1 | 1500 |
| 40 | 1号楼弱电机房 | 1045×2135 | 3层 | 单扇甲级隔热防火门 | 1 | 1500 |

- 服务内容及参数要求

- 项目概况：

- 本次采购为院内钢制防火门及联动控制系统更换，含旧门拆除、垃圾清运、新门制作安装、五金配件、门洞修补灌浆、联动调试、检测及验收。

- 项目要求：

- 需供应商自行现场踏勘，洞口尺寸以现场实测为准。报价含踏勘、复测、运输、装卸、安装、成品保护、现场垃圾清运(旧防火门移至院方制定地点）、调试、质保等全部费用。

- 3、技术参数：

- 3.1 防火门：门框≥1.2mm、门扇≥0.8mm，珍珠岩填充；含拆除、清运、修补、灌浆、全套五金、闭门器；提供第三方检测报告

3.2 材质要求：钢制防火门，门框料厚≥1.2mm、门扇料厚≥0.8mm，门芯采用珍珠岩填充，燃烧性能符合A2级及以上。

3.3 外观要求：防火门外观、颜色、款式须与院内现有防火门一致。

3.4 执行标准：GB12955-2008《防火门》。

- 3.5 常开、火灾自动关闭并反馈；含电磁释放器、电动闭门器、门磁、监控器、模块、总线、探测器、穿管敷设、调试、联动检测报告

（三）商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与磋商文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被磋商小组接受的话）相一致。若磋商文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、供应商响应文件中须提供所投防火门的国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告，否则视为商务要求未完全响应。

4、技术支持

4.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

5、产品质保期、服务期及售后服务：

5.1成交供应商须对本项目货物提供至少2年的免费质保服务，包含所有配件及附件。（自采购人验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，质保期内成交供应商及货物生产厂家须及时提供上门维修、更换非人为损坏零部件服务，所有质保费用均已包含在总响应价中。质保期结束后成交供应商应以不高于市场价格的向采购人提供备品备件。

5.2售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

- 6、验收：

6.1成交供应商和相关部门按照招标文件和响应文件承诺进行验收。验收中发现的问题，成交供应商需无条件及时整改，直至符合要求。成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

6.2合同签订后，成交供应商需与采购人确定货物款式尺寸、材质，确认后方可批量供货，否则采购人不予验收。

- 供货期：合同签订后30日内完成供货、安装、调试、联动测试、清理退场。

注：供应商供货时须提供产品合格证、出厂检验报告、第三方检验报告；联动系统须提供消防联动检测合格报告。

8、供货地点：马鞍山市（采购人指定地点）。

9、培训：成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

9.1现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

9.2以上培训费用含在总报价中。

10、付款方式：安装完成并提供合格检测报告后3个月支付货款，本项目最终的采购数量以采购人实际需求为准，实际结算金额=所报单价×实际发生量。

11.本项目总响应价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。

12.样品要求：

| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制防火门门扇小样 | ≥200mm×200mm | 1份 | 标注门框/门扇厚度、填充材料 |
| 2 | 配套闭门器 | / | 1套 |  |
| 3 | 防火五金件 | / | 1套 |  |